## Приложение 1.1 (отопление)
[13 empty] | Приложение | [22 empty] | 1/1
Расчет количества тепловой энергии для отопления
Абонент - Администрация МО СП "с. Карага"
Адрес -с. Карага, ул. Лукашевского, 14
Источник теплоснабжения - Котельная с. Карага
Посёлок | Назначение здания | Год постройки | Наружный объём здания, м3. | Свободная высота здания, L, м | Коэффициент инфильтрац. | Расчетная скорость ветра, м/с | qот, ккал/(м3*ч*0С). | Коэффициент альфа | tвн | tро | Qот max, Гкал/ч. | tср | Zот | Qот год, Гкал/мес. | tрв | n,ч | Qв max, Гкал/ч. | Qв год, Гкал/мес. | Ктп | Норма расхода воды, л/сут. | tхз | tхл | бетта | Qо гвз, Гкал/ч | Qо гвл, Гкал/ч | Qо гв, Гкал/ч | Кч | Qоmax гв, Гкал/ч | Qо гв, Гкал/год | Расх воды на ГВС | Gгв з, м3/ч | Gгв л, м3/ч | Gгв з, м3/отопительный сезон | Gгв л, м3/неотопительный сезон | Gгв, т/год
| административное здание | 1985 | 2297 | 6.85 | 0.084535 | 6.9 | 0.49408 | 0.98 | 20 | -32 | 0.062724 | -5.3671 | 289 | 212.2313
с. Лазо | [8 empty] | 20 | -32 | 0.062724 | -5.3671 | 289 | 212.2313 | -17 | 4624 | #REF! | #REF! | 0.2 |  | 5 | 15 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Лазо
| месяц | кол-во дней | температура, оС | Кол-во тепла, Гкал/мес. | Расчет по формуле: |  | Qо.р = α * Vн * q0 * ( tвн - tо ) * (1 + Kн.р) * 10 - 6
| январь | 31 | -14.5 | 30.9614
| февраль | 28 | -14.1 | 27.6409 | α - поправочный к-нт к удельной отопительной характеристике
| март | 31 | -11.4 | 28.1794 | Vн -наружный строительный объем здания, м3
| апрель | 30 | -6.1 | 22.6674 | q0 - удельная отопительная характеристика при t= - 30°C
| май | 31 | 1.1 | 16.9615 | tвн - усредненная температура воздуха внутри отапливаемого помещения,°С
| июнь | 30 | 7.9 | 10.5086 | t0- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопленияв местности, где расположено здание°С
| июль | 0 | 0 | 0 | tср- средняя температура наружного воздуха для отопительного периода,°С
| август | 0 | 0 | 0 | Kн.р - расчетный коэффициент инфильтрации
| сентябрь | 16 | 8.2 | 5.4657
| октябрь | 31 | 1.2 | 16.8717
| ноябрь | 30 | -7 | 23.449 |  |  |  | ,
| декабрь | 31 | -12.9 | 29.5255
|  | 289 | -5.3671 | 212.2313 |  | ;
n = 8 - для зданий строительства после 1958 г.
Согласно п. 4.1.3 договора: В случае, если в здании находятся помещения, занимаемые несколькими лицами, потребляющими тепловую энергию и теплоноситель, то количество принятой тепловой энергии на отопление объектов Абонента определяется по формуле:
Qi = Qобщ*(Si / SΣi), где
Qобщ – количество тепловой энергии на здание (определяется по показаниям прибора учета (УУТЭ), а при его отсутствии – по Приложению № 1/1),
Si – площадь помещения, занимаемого Абонентом,
SΣi – площадь всех помещений в здании (за исключением помещений, предназначенных для общего пользования потребителями в здании).
SΣi – площадь всех помещений в здании (за исключением помещений, предназначенных для общего пользования потребителями в здании).
| Потребитель: |  |  |  | месяц | Кол-во тепла, Гкал/мес., по формуле п. 4.1.3 договора
| Администрация | 238.92 |  |  | январь | 14.8636 | [30 empty] | 14.86
| Абоненты: |  |  |  | февраль | 13.2695 | [30 empty] | 13.27
| ДШИ | 92.26 |  |  | март | 13.528 | [30 empty] | 13.53
| библиотека | 125.09 |  |  | апрель | 10.8819 | [30 empty] | 10.88
| МУП "Оссор. ЖКХ" | 11.83 |  |  | май | 8.1427 | [30 empty] | 8.14
| Почта России | 29.58 |  |  | июнь | 5.0449 | [30 empty] | 5.04
[5 empty] | июль | 0
[5 empty] | август | 0
|  | 497.68 |  |  | сентябрь | 2.6239 | [30 empty] | 2.62
[5 empty] | октябрь | 8.0996 | [30 empty] | 8.1
[5 empty] | ноябрь | 11.2571 | [30 empty] | 11.26
[5 empty] | декабрь | 14.1743 | [30 empty] | 14.17
[5 empty] | Итого: | 101.8653 | [30 empty] | 101.87
Подписи сторон
| Энергоснабжающее предприятие | [8 empty] | Абонент
|  |  | А.В. Подкопаев | [10 empty] | Н.В. Шафранская
[13 empty] | Приложение | [22 empty] | 1/1а
Расчет количества тепловой энергии для отопления
Абонент - Администрация МО СП "с. Карага"
| Адрес - | с. Карага
| Источник теплоснабжения - |  | котельная с. Карага
| Назначение здания | Год постройки | Наружный объём здания, м3. | Свободная высота здания, L, м | Коэффициент инфильтрац. | Расчетная скорость ветра, м/с | qот, ккал/(м3*ч*0С). | Коэффициент альфа | tвн | tро | Qот max, Гкал/ч. | tср | Zот | Qот год, Гкал/мес. | tрв | n,ч | Qв max, Гкал/ч. | Qв год, Гкал/мес. | Ктп | Норма расхода воды, л/сут. | tхз | tхл | бетта | Qо гвз, Гкал/ч | Qо гвл, Гкал/ч | Qо гв, Гкал/ч | Кч | Qоmax гв, Гкал/ч | Qо гв, Гкал/год | Расх воды на ГВС | Gгв з, м3/ч | Gгв л, м3/ч | Gгв з, м3/отопительный сезон | Gгв л, м3/неотопительный сезон | Gгв, т/год
| гараж | 1994 | 284 | 3.5 | 0.076027 | 6.9 | 0.64162 | 0.98 | 10 | -32 | 0.0080704 | -5.3972 | 290 | 20.592
[9 empty] | 10 | -32 | 0.0080704 | -5.3972 | 290 | 20.592 | -17 | 4640 | #REF! | #REF! | 0.2 |  | 5 | 15 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| месяц | кол-во дней | температура, оС | Кол-во тепла, Гкал/мес. | Расчет по формуле: |  | Qо.р = α * Vн * q0 * ( tвн - tо ) * (1 + Kн.р) * 10 - 6
| январь | 31 | -14.5 | 3.5026
| февраль | 29 | -14.1 | 3.2231 | α - поправочный к-нт к удельной отопительной характеристике
| март | 31 | -11.4 | 3.0594 | Vн -наружный строительный объем здания, м3
| апрель | 30 | -6.1 | 2.2274 | q0 - удельная отопительная характеристика при t= - 30°C
| май | 31 | 1.1 | 1.2724 | tвн - усредненная температура воздуха внутри отапливаемого помещения,°С
| июнь | 30 | 7.9 | 0.29053 | t0- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопленияв местности, где расположено здание°С
| июль | 0 | 0 | 0 | tср- средняя температура наружного воздуха для отопительного периода,°С
| август | 0 | 0 | 0 | Kн.р - расчетный коэффициент инфильтрации
| сентябрь | 16 | 8.2 | 0.13282
| октябрь | 31 | 1.2 | 1.2581 |  |  |  | ,
| ноябрь | 30 | -7 | 2.3519
| декабрь | 31 | -12.9 | 3.2738
| сен |  |  |  |  | ;
|  | 290 | -5.3972 | 20.592 |  | n = 8 - для зданий строительства после 1958 г.
Согласно п. 4.1.3 договора: В случае, если в здании находятся помещения, занимаемые несколькими лицами, потребляющими тепловую энергию и теплоноситель, то количество принятой тепловой энергии на отопление объектов Абонента определяется по формуле:
Qi = Qобщ*(Si / SΣi), где
Qобщ – количество тепловой энергии на здание (определяется по показаниям прибора учета (УУТЭ), а при его отсутствии – по Приложению № 1/1),
Si – площадь помещения, занимаемого Абонентом,
SΣi – площадь всех помещений в здании (за исключением помещений, предназначенных для общего пользования потребителями в здании).
SΣi – площадь всех помещений в здании (за исключением помещений, предназначенных для общего пользования потребителями в здании).
| Потребитель: |  |  |  | месяц | Кол-во тепла, Гкал/мес., по формуле п. 4.1.3 договора
| Администрация | 27.2 |  |  | январь | 1.3475
| Абоненты: |  |  |  | февраль | 1.24
| ГБУЗ камчатского края"Карагинская районная больница" | 43.5 |  |  | март | 1.177
[5 empty] | апрель | 0.85695
[5 empty] | май | 0.48951
[5 empty] | июнь | 0.11178
[5 empty] | июль | 0
[5 empty] | август | 0
|  | 70.7 |  |  | сентябрь | 0.051097
[5 empty] | октябрь | 0.48401
[5 empty] | ноябрь | 0.90485
[5 empty] | декабрь | 1.2595
[5 empty] | Итого: | 7.9222
Подписи сторон
| Энергоснабжающее предприятие | [8 empty] | Абонент
|  |  | А.В. Подкопаев | [10 empty] | Н.В. Шафранская
Note on H15: Автор: вместе с д/с

## Приложение 1.2 (ГВС)
[12 empty] | Приложение |  | 1/2
Расчет потребности в горячей воде
№ п/п | Потребитель |  | Ед.изм. | Кол-во потр., чел. | Норма расхода воды в час наиболь шего водопот ребления на 1 чел. литр/час. | Норма расхода воды в средние сутки на 1 чел. литр/сут. | Максимальный водоразбор теплоно сителя на ГВС, т(м3)/час. | Q макс. час расход тепла на ГВС, Гкал/час. | Кол-во рабочих час. | Кол-во рабочих дней | Расход воды, м3/мес. | Расход тепла, Гкал/мес. | Q средний час. расход тепла на ГВС, Гкал/час. | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  |  | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | (в отопительный период)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | (в неотопительный период)
месяц | кол-во дней в отопит. период | Расход тепла в отопит. период, Гкал/мес. | 3: кол-во дней не отопит период; 4: Расход тепла в неопотип. пероид, Гкал/мес.; 5: Всего расход тепла, Гкал/мес.; 6: Всего расход воды в отопитель ный период, м3/мес.; 7: Всего расход воды в неотопитель ный период, м3/мес.; 7: Всего расход воды, м3/мес.
окт | 21 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 9: СНиП 2.04.01-85*
ноя | 21 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
дек | 22 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
янв | 15 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
фев | 20 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
мар | 21 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
апр | 21 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
май | 19 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
июн | 21 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
июл
авг
сен | 14 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
Всего: |  |  | 5: 0.02; 6: 0.03; 7: 0.03
Подписи сторон
Энергоснабжающее предприятие |  |  | 8: Абонент
|  | А.В. Подкопаев | 12: ФИО
[12 empty] | Приложение |  | 1/2а
Расчет потребности в горячей воде
№ п/п | Потребитель |  | Ед.изм. | Кол-во потр., чел. | Норма расхода воды в час наиболь шего водопот ребления на 1 чел. литр/час. | Норма расхода воды в средние сутки на 1 чел. литр/сут. | Максимальный водоразбор теплоно сителя на ГВС, т(м3)/час. | Q макс. час расход тепла на ГВС, Гкал/час. | Кол-во рабочих час. | Кол-во рабочих дней | Расход воды, м3/мес. | Расход тепла, Гкал/мес. | Q средний час. расход тепла на ГВС, Гкал/час. | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | здание школы |  | 1 ученик, преподаватель | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 7 | 23.1579 | 0 | 0 | 0 | (в отопительный период)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | (в неотопительный период)
месяц | кол-во дней в отопит. период | Расход тепла в отопит. период, Гкал/мес. | 3: кол-во дней не отопит период; 4: Расход тепла в неопотип. пероид, Гкал/мес.; 5: Всего расход тепла, Гкал/мес.; 6: Всего расход воды в отопитель ный период, м3/мес.; 7: Всего расход воды в неотопитель ный период, м3/мес.; 7: Всего расход воды, м3/мес.
окт | 27 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 9: СНиП 2.04.01-85*
ноя | 17 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
дек | 26 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
янв | 15 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
фев | 24 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
мар | 24 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
апр | 21 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
май | 26 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
июн | 26 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
июл
авг
сен | 14 | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0
Всего: |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0
Подписи сторон
Энергоснабжающее предприятие |  |  | 8: Абонент
|  | А.В. Подкопаев | 12: Н.Н. Захаров
расчетный расход теплоносителя, т/ч
| Максимум тепловых нагрузок |  | 7: ГВС
[6 empty] | п. Оссора |  | т/ч
| Q макс. час расход тепла на ГВС, Гкал/час. |  | 7: 0; 7: #DIV/0!
| Q макс. час расход тепла на отопление, Гкал/час. |  | 7: 0
| Всего Гкал/час |  | 7: 0; 7: #DIV/0!
[13 empty] | 10657.82 | 126.07
| период | к-во тепловой энергии, Гкал | 7: к-во теплоносителя, т; 12: стоимость ТЭ, руб; 13: стоимость теплоносителя, руб | Стоимость ТЭ и теплоносителя, руб
|  | отопление | 4: ГВС; 6: потери в сетях; 7: Всего; 7: норм утечка; 8: ГВС для открытой схемы; 10: Всего
| 1 кв. |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| январь |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| февраль |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| март |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| 2 кв. |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| апрель |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| май |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| июнь |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| 3 кв. |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| июль |  | 7: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| август |  | 7: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| сентябрь |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| 4 кв |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| октябрь |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| ноябрь |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| декабрь |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
| год |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0 | 0
|  |  | 12: в т.ч. НДС | 0